## Hoja 1
IOR014 | m | Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con placas de yeso laminado. Sistema "PLACO".
Sistema de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEA 100, protegida en sus 4 caras y con una resistencia al fuego de 15 minutos, sistema "PLACO", mediante recubrimiento con placas de yeso laminado Placoflam, fijadas con clips y perfiles metálicos. Incluso fijaciones, tornillería y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt12plk010gfncc |  |  | m² | Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Placoflam PPF 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión a temperaturas altas. |  | 1.123 |  | 6.68 | 7.5
mt12ple200a |  |  | Ud | Clip de acero galvanizado, Fuego "PLACO", de 60x60x48 mm. |  | 15 |  | 1.03 | 15.45
mt12plp010 |  |  | m | Perfil de acero galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 45x16 mm de sección y 0,6 mm de espesor, para la realización de trasdosados autoportantes y techos, según UNE-EN 14195. |  | 4 |  | 1.75 | 7
mt12plt010a |  |  | Ud | Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm. |  | 50 |  | 0.01 | 0.5
mt12plt010c |  |  | Ud | Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 35 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm. |  | 25 |  | 0.02 | 0.5
mt12plm012gj |  |  | kg | Pasta de fraguado en polvo PR Multi "PLACO"; Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, según UNE-EN 13963. |  | 2 |  | 1.54 | 3.08
mt12plj030 |  |  | m | Cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidrio, "PLACO", para refuerzo de juntas. |  | 8 |  | 0.74 | 5.92
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 39.95
2 |  |  |  | Mano de obra
mo053 |  |  | h | Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. |  | 0.338 |  | 22.74 | 7.69
mo100 |  |  | h | Ayudante montador de prefabricados interiores. |  | 0.338 |  | 21.02 | 7.1
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 14.79
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 54.74 | 1.09
Coste de mantenimiento decenal: 26,24€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 55.83
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  | 3/4
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 14195:2005 |  |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  | 3/4
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  | 3/4
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones